Утверждаю

Глава администрации

МО Степановский сельсовет

_____________________ Н.К. Макулин

«____» ______________ 2016г.

АКТ

Технического обследования объекта холодного водоснабжения

с. Степановка

Комиссия в составе:

- Глава администрации МО Степановский сельсовет – Макулин Н.К.

- Члены комиссии: Каверина А.В.

Кривцова В.А.

Мещеринова С.А.

Агошкова Т.А.

По распоряжению Главы администрации МО Степановский сельсовет № 9 – р  от «30» марта 2016 года провели камеральное обследование,   техническую инвентаризацию и техническое состояние объекта холодного водоснабжения с. Степановка.

- Объекты:

  - Водонапорная башня со скважиной (павильон) и оборудованием

Год постройки 1984 год

Дата ввода в эксплуатацию 1984 год

  - Водонапорная башня со скважиной (павильон) и оборудованием

Год постройки 1976 год

Дата ввода в эксплуатацию 1976 год

  - Водозаборная скважина № 7015

Год постройки 1988 год

Дата ввода в эксплуатацию 1988 год

  - Водозаборная скважина № 7016

Год постройки 1988 год

Дата ввода в эксплуатацию 1988 год

  - Водозаборная скважина № 3459

Год постройки 1973 год

Дата ввода в эксплуатацию 1973 год

  - Водозаборная скважина № 7003

Год постройки 1986 год

Дата ввода в эксплуатацию 1986 год

  - Водозаборная скважина № 3495

Год постройки 1979 год

Дата ввода в эксплуатацию 1979 год

  - Водозаборная скважина №  3506

Год постройки 1980 год

Дата ввода в эксплуатацию 1980 год

Водопровод протяженностью 11,5 км.

- Исполнительная документация, содержащая сведения о технических характеристиках инженерных сетей и оборудования, о соответствии фактически выполненных работ проектной документации, о внесении в них по согласованию с проектировщиком изменений - отсутствует.

- На объекте отсутствует эксплуатационная документация.

- План-график   планово-предупредительных   работ,   журнал   учета   и устранения аварий  и  выявленных при профилактических осмотрах дефектов,  аварийные  акты (содержащие сведения о повреждениях трубопроводов, запорной арматуры, сооружений и оборудования на водопроводной насосной станции, а так же выявленные нарушения их эксплуатации) - отсутствуют.

- Наличие (состав) и состояние водопровода (таблица №1)

Таблица № 1

Водопровод с. Степановка администрации МО Степановский сельсовет Переволоцкого района Оренбургской области

| № п/п | Наименование оборудования, марка | Материал, диаметр водопровода, мм | Кол-во, шт | Фактическое состояние, % износа | Параметры давления пропускной способности трубопровода и иных объектов, расч./ факт | Сведения об аварийности | Выявленные дефекты и нарушения | Оценка технического состояния | Срок дальнейшей эксплуатации |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Водонапорные башни |
| 1 | Башня водонапорная | Высота – 12 м. Объем – 55 м3 | 1 | 30% | БР-259-12 | отсутствуют | Физич. износ | Не надежн. | Требует ремонта |
| 2 | Павильон скважины | Металл, надземный | 1 | Установ. 1976 г. 30 % | типовой | отсутствуют | Не обнар. | Надежн. |  |
| 3 | Башня водонапорная | Высота – 12 м. Объем – 50 м3 | 1 | 25% | БР-259-12 | отсутствуют | Физич. износ | Не надежн. | Требует ремонта |
| 4 | Павильон скважины | Металл, надземный | 1 | Установ. 1984 г. 25 % | типовой | отсутствуют | Не обнар. | Надежн. |  |
| Водозаборные скважины |
| 5 | Скважина № 7015 Обсодная труба | Сталь ДУ - 1680 | Глубина 135 м. |  | Установлен погружной насос марки ЭЦВ 6-16-85 | отсутствуют | Не обнар. | Надежн. |  |
| 6 | Скважина № 7016 Обсодная труба | Сталь ДУ - 1680 | Глубина 135 м. |  | Установлен погружной насос марки ЭЦВ 6-16-85 | отсутствуют | Не обнар. | Надежн. |  |
| 7 | Скважина № 3459 Обсодная труба | Сталь ДУ - 1680 | Глубина 90 м. |  | Установлен погружной насос марки ЭЦВ 6-16-85 | отсутствуют | Не обнар. | Надежн. |  |
| 8 | Скважина № 7003 Обсодная труба | Сталь ДУ - 1680 | Глубина 160 м. |  | Установлен погружной насос марки ЭЦВ 6-16-85 | отсутствуют | Не обнар. | Надежн. |  |
| 9 | Скважина № 3495 Обсодная труба | Сталь ДУ - 1680 | Глубина 80 м. |  | Установлен погружной насос марки ЭЦВ 6-16-85 | отсутствуют | Не обнар. | Надежн. |  |
| 10 | Скважина № 3506 Обсодная труба | Сталь ДУ - 1680 | Глубина 95 м. |  | Установлен погружной насос марки ЭЦВ 6-16-85 | отсутствуют | Не обнар. | Надежн. |  |
| Наличие охранных зон |
| 11 | Отсутствует заграждение 1-го пояса санитарной защитной зоны Наличие проекта защитных зон согласованных с органами СЭС | Нет |
| 12 | Наличие системы отопления в зимний период павильона (для работы автоматики) имеется (бытовой обогреватель (иасленый)) | нет |

Заключение комиссии:

1.  О техническом состоянии объекта: Техническое состояние водопроводных сетей - надежные. Отдельные участки водопровода нуждаются в капитальном ремонте (замена   подводящих   индивидуальных   стальных   труб   к   потребителям   на полиэтиленовые)     необходима     частичная     замена     запорной     арматуры. Водопроводная башня требует покраски и ремонта. На поверхности видны - следы глубокой коррозии. Отсутствует ограждение санитарной защитной зоны.

2.  О возможности дальнейшей эксплуатации объекта.

Дальнейшая эксплуатация необходима и возможна при устранении выше перечисленных недостатков, так же после проведения экспертизы самой артезианской скважины.

3.    Требуется   установка   системы   «автоматики   скважины   (согласно   сметы, Приложение №1 на 2 (двух) листах)

Анализ технико-экономической эффективности существующих технических решений в сравнении с лучшими отраслевыми аналогами в том числе:

Коэффициент использования оборудования           48%

Потери ресурса                                                      60%

Приложение №2 фото объекта на 3 (трех) листах

Комиссия:

Глава администрации

МО Степановский сельсовет

Председатель                                                                                     Н.К. Макулин

Члены комиссии:                 ________________________             Каверина А. В.

________________________              Кривцова В.А.

________________________              Мещеринова С.А.

________________________               Агошкова Т.А.